询 比 文 件

项目编号：03-09-04D-2026-D-F-E11486

项目名称：重庆市科能高级技工学校空气能热水及开水系统改造升级服务项目

采购人：重庆市科能高级技工学校

代理机构：公诚管理咨询有限公司

2026年5月

目 录

第一篇 询比邀请书	3

第二篇 项目技术要求	7

第三篇 项目商务需求	13

第四篇 评审办法	15

第五篇 供应商须知	19

第六篇 合同	23

第七篇 响应文件格式	28

# 第一篇 询比邀请书

公诚管理咨询有限公司（以下简称：代理机构）受重庆市科能高级技工学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市科能高级技工学校空气能热水及开水系统改造升级服务项目进行公开询比，欢迎有资格的供应商参加竞标。

## 一、项目内容

| 项目名称 | 项目内容 | 服务期 | 最高限价 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市科能高级技工学校空气能热水及开水系统改造升级服务项目 | 本项目采用BOT建设模式，由成交供应商全额投资建设、改造空气能热水及开水系统，并负责改造后的整体托管运营；建设改造内容包括升级改造现有热水及开水系统，新建空气能热泵热水系统、开水供应系统，涵盖热水系统设备主机、宿舍内外供水管网、室内智能热水计量表、回水管网、软件管理平台、教学和生活区域开水器安装、寝室终端刷卡收费系统及其他相关全部设施设备；托管运营内容包括后期运营、日常管理、维修保养及设备更新（含产品升级换代）等；建设改造及运营期间的所有费用由成交供应商承担，采购人不承担任何建设、改造及后续运营相关费用。 | 合同签订后15个日历日内交货并完成升级改造、设备安装调试（改造期间不得影响学校的教学、工作和生活秩序）；托管运营期为3年。 | 热水服务限价0.045元/升； 开水服务限价0.12元/升。 | 1 |

## 二、供应商资质要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件：无

## 三、询比有关说明

1.凡有意参加竞标者，请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，自行在学校官方网站（https://www.cqkn.cn/）下载本项目询比文件及公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求及内容；并于公告发布之日起至2026年5月17   日17：30（北京时间，下同）之前，将加盖公章的《采购文件发售登记表》扫描件发送至代理机构邮箱（2606414792@qq.com）并将询比文件费公对公转账至以下账户：

账户名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672611486

2.询比文件费：人民币300.00元/份（售后不退）。

3.供应商须同时满足以下要求，其竞标才被接受：

（1）按时按要求递交了《采购文件发售登记表》并缴纳了询比文件费；

（2）按时按要求递交了响应文件；

4.询比地点：公诚管理咨询有限公司（重庆市渝北区金开大道56号两江天地2单元7楼）。

5.响应文件递交开始时间：2026年5月21日10:00；

响应文件递交截止时间：2026年5月21日10:30；

6.询比时间：同响应文件递交截止时间。

## 四、保证金

（一）保证金缴纳

1.本项目保证金金额为10000.00元（大写：人民币壹万元整），供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳。供应商为法人组织的由供应商从其基本账户汇至采购人指定账户；供应商为自然人的从供应商账户转账至采购人指定账户。保证金到账截止时间同响应文件递交截止时间。供应商未按要求足额缴纳或未在询比截止时间前缴纳保证金的，按无效处理。

2.保证金账户：

账户名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672611486

（二）保证金退还

1.未成交供应商的保证金，在评审结束后5个工作日内，由代理机构退回供应商的来款账户。

2.成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内，由代理机构退回成交供应商的来款账户。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的竞标活动。

（二）超过询比截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）无论结果如何，供应商参与本项目竞标的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞标，否则按无效处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）特别说明：根据《政府采购法》及相关规定，本项目不属于政府采购项目；本着公开、公平、公正的原则，本项目参照政府采购程序组织实施公开询比。本项目询比文件最终解释权归采购人所有。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆市科能高级技工学校

联系人：王老师

电  话：18523388811

地  址：重庆市沙坪坝区上桥二村11号

（二）代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：万佑亮、苏怀波、刘华净

电  话：023-67462223

地  址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地2单元7楼

# 第二篇 项目技术要求

## 一、项目内容

（一）项目名称：重庆市科能高级技工学校空气能热水及开水系统改造升级服务项目。

（二）项目内容：本项目采用BOT建设模式，由成交供应商全额投资建设、改造空气能热水及开水系统，并负责改造后的整体托管运营；建设改造内容包括升级改造现有热水及开水系统，新建空气能热泵热水系统、开水供应系统，涵盖热水系统设备主机、宿舍内外供水管网、室内智能热水计量表、回水管网、软件管理平台、教学和生活区域开水器安装、寝室终端刷卡收费系统及其他相关全部设施设备；托管运营内容包括后期运营、日常管理、维修保养及设备更新（含产品升级换代）等；建设改造及运营期间的所有费用由成交供应商承担，采购人不承担任何建设、改造及后续运营相关费用。

（三）项目地点：重庆市沙坪坝区上桥二村11号重庆市科能高级技工学校。

（四）服务期：合同签订后15个日历日内交货并完成升级改造、设备安装调试（改造期间不得影响学校的教学、工作和生活秩序）；托管运营期为3年。

## 二、建设改造项目要求

| 序号 | 名称 | 实施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机更换​ | 为学生宿舍区域更换空气源热泵主机（共计5台） | 1.单台主机性能需满足本文件第二部分设备“技术参数”要求。 2. 5台主机总制热量须≥60kW。 |
| 2 | 主机维修​ | 对校内其余楼栋的现有热泵主机（共计1台）进行维护 | 至少包含：压缩机检漏与定量加氟、风机翅片清洗、换热器化学清洗除垢、电路安全检查等，确保恢复正常运行能效。 |
| 3 | 计量水表更换 | 为全校所有学生宿舍房间更换新型一体式计量水控器，暂按500个计列 | 1.水表技术规格须满足本文件第二部分设备“技术参数”要求。 2. 最终数量以实际学生寝室房间数为准，按实结算。 |
| 4 | 电控系统更换 | 对系统内全部电气控制箱及其核心配件进行更换 | 包括：主/分配电箱、回水电磁阀、温度控制器、水位传感器（液位计）等。 |
| 5 | 水泵增容与维修​ | 1.新增管道增压泵4台。 2.维修现有增压泵4台，循环泵6台。 | 每个供水部位或独立楼栋系统内，必须配备一台同型号水泵作为备用，确保故障时能即时切换。 |
| 6 | 阀门更换与加装​ | 1.在所有学生卫生间冷热水支管上加装调水截止阀，共计1000个（标准为每房间2个）。 2.在主管网增加供水闸阀45个。 3.更换回水闸阀35个。 | 阀门材质需符合热水系统使用标准，密封性好，操作灵活。 |
| 7 | 管道系统更新 | 1. 更换主供水管、支水管：总计150米。 2.更换热水回水管：总计 900米。 | 水管材料要求：必须采用PPR聚氨酯泡沫保温管（俗称“泡沫保温管”），不得使用普通PPR管外加包覆的方式替代。 |
| 8 | 管道保温加强 | 对原有外露或保温层破损的主干管道，新增保温包裹，长度约 150米。 | 保温材料要求：必须采用橡塑、玻璃棉等环保型保温棉，外包防潮防腐保护层。 |
| 9 | 室内弱电改造 | 更换宿舍内与水控器相关的弱电接线盒及连接线缆，暂按500套计列。 | 每套包含86型弱电底盒、防水模块及连接线。 |
| 10 | 公寓室内管道维修 | 对学生公寓内已老化的热水管道及附件进行整改维修。 | 工作量预计包括：更换室内PPR管道 300米、各种规格弯头及三通1800个、淋浴喷头500个。 |
| 11 | 系统清洗消毒 | 对项目范围内的所有储热水箱、供水管道、回水管道进行全面清洗、除垢及消毒杀菌。 | 清除系统内生物膜与沉积物，保证水质清洁，显著提升管道流通能力与换热率。 |
| 12 | 开水设备配置 | 生活区域配备开水机12台，2个水龙头均为开水（刷卡收费）； 在教学区域免费配备饮水机21台，3个水龙头为一开两温（不收费），并负责水电路及开水机安装。 | 1.所有设备必须符合国家涉水产品卫生安全标准。 2. 供应商投标及交货时，必须提供该型号产品的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 |

备注：包括但不限于以上内容。

## 三、托管运营服务要求

（一）供应指标

1.供水量：每人每天供热水不少于25L。

2.热水温度：洗浴热水出水终端冬季（11月至次年4月）温度≥50度、夏季（5月至10月）温度≥45度。

3.终端出热水时间≤8秒，终端出水温度可调(冷热水混合调温)。

4.热水供应至各寝室卫生间。

5.热水供应时间为每天不少于13小时，供水时间段6：00-10：00，12：00-14：00，17：00-24：00（在运行过程中，学校可根据实际情况提出运行时间调整方案）

（二）供应商需承诺提供一站式服务。在合同履行期间派专人负责与学校沟通，了解学校需求，不断改善服务质量。

（三）供应商及相关工作人员严格遵守相关国家法律法规，从业人员需具有健康合格证明，并接受学校和政府职能部门的监督与管理。

（四）供应商须提供托管运营期内热水系统的维修、维护服务(包含各类耗材)，设立必要的常用配件库（由采购人免费提供房间），并安排维修服务人员（至少1人）在托管运营期内长期驻守至托管期结束，期间接受学校的监督与管理。

（五）设备运行及维保管理要求

供应商应根据托管运营期设备运行需要，制定热水系统运维管理方案，利用新设备、新技术对运行设备现场管理及远程监控的数据分析，实现设备高效维保、供热系统水温调节、维修信息交互、网上实时报修、应急取水等各项功能；确保学生使用满意度不断提高，托管运营期内使供热系统设施设备保值增效。

（六）供应商全额承担该项目经营所产生的水、电、网络等相关资费，收费标准按行政主管部门对学校收取的生活用水、用电、网络通讯费标准执行（随政府调价而变化）。

（七）收费标准：在合同有效期内，由供应商按照成交标准收取热水和开水费用。托管运营期内，如遇政策原因、市场变化、学校管理要求等需进行价格调整的，经学校书面同意后方可调价。

（八）托管运营期限内热水系统和开水系统的设备和材料更新或增加、维修维护的职责及费用承担。

1.托管期限内整个热水系统和开水系统的维修维护及日常保养均由供应商负责且承担相应费用。

2.托管期限内对已达使用年限或故障率较高（一周内同一设备发生同样故障超过两次）的设备和材料进行更换或增加，均由供应商负责且承担相应费用。

（九）学校现有热泵机组，供应商在运营过程中可继续使用，运营期间，热泵机组如果发生故障需更换或维修，由供应商负责更换和维修职责,相应费用均由供应商自行承担。

（十）托管管理方案

1.供应商须制定合理的托管服务计划方案，包括但不限于以下内容：

（1）日常管理的主要流程。

（2）各处理环节的责任权属。

（3）故障响应时限和排除时限响应时限。

2.安全托管保障方案

供应商应制定详细的安全托管保障方案，包括但不限于以下内容：

（1）针对本项目可能出现的安全隐患及其成因分析。

（2）安全隐患排查及日常巡检制度。

（3）安全隐患整改措施及保障体系。

（4）安全应急预案。

3.设施检修维护及改进方案

符合本项目要求的系统设施检修维护方案，该方案须说明供应商在服务期内对项目设施的维护体系，包括日常及非日常的各项检查、维修、维护、改进计划。

4.应急保障措施

（1）突发机组故障应急保障措施。

（2）应对极端气候条件下保供应、保水温的预防控制措施。

## 四、主要设备技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 1.压缩机选用全封闭涡旋式压缩机，确保高低温工况下稳定运行。 2.蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。 3.风机：采用低噪音风机，噪声≤60dB（A）。 4.换热器：采用高效套管式换热器；内表面采用膜化处理，减少换热器结污。 5.节流元件：采用电子膨胀阀，采用PID调节方式，反应灵敏，精确控制。 6.机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。 7.冷媒采用R410A等环保冷媒，不得采用R22冷媒。 8.机组具有断电自动记忆功能，来电后自动启动机组运行。 9.机组具有智能除霜功能，在环境温度较低时，微电脑启动自动化霜功能。 10.智能控制：机组控制器可对8台热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。 11.机组采用模块化设计，各模块之间没有主从之分，多台空气源热泵并联使用，不同模块机组互为备用。 12.投标空气源热泵热水机组能效等级1级。 |
| 2 | 热水泵 | 1.水泵的两端均需要安装不锈钢软接或橡胶软接，进水口前加Y型过滤器。泵运行时不得有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动。 2.需配置防雨罩和弹簧减震器，减震器与水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。 3.水泵的规格、型号、技术参数应符合热水系统要求和产品性能指标。 |
| 3 | 一体式计量水控器 | 1.采用4G+蓝牙模块通讯方式，极速连接，学生通过微信小程序或支付宝小程序实现开户、充值、消费、查询、故障报修等功能； 2.采用电磁阀、流量水表、控制器一体设计，直流12V电源供电；可24小时不间断长时间工作。 3.水控终端表具为防尘防水设计。 4.可以实现故障报修功能，出现故障时可传递后台管理员；具有防雷击和静电功能。 5.水表基表符合国际标准，材料为铜，精度为B级表，工作环境水温0℃—80℃，表前带过滤网。 6.采用LCD液晶显示，在使用过程中能实时显示卡内余额，能查询机内消费总额；采用低功耗芯片，并有待机、休眠节电模式，刷卡可自动触发工作。 7.水控收费系统管理端可以按消费段和时间段精细化大数据分析学生消费情况，查看消费金额、消费次数、平均消费金额、消费占比。及时调整运营服务，服务好学生。 |
| 4 | 冷热水管道 | 1.热水管压力2.0Mpa，冷水管压力1.6Mpa。 2.热水回水管道采用PRCR复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC管，中间层为聚氨酯保温层，室内支管采用PPR管。 3.冷水进水箱前安装的冷水计量水表由供应商提供。 4.原管道的衔接过渡符合国家相应标准要求。 |
| 5 | 机组及水泵控制柜 | 空气源热泵控制柜必须由专业厂家生产，控制柜内需要配置三相电表。控制柜内须做漏电保护、过流保护、过压保护等。 |
| 6 | 开水机设备 | 1.采用不锈钢材质，厚度≥0.6mm。 2.水槽采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防溅水设计； 3.水胆采用316不锈钢材质，厚度≥1.0mm 4.波纹管及热交换器采用304不锈钢材质； 5.水嘴采用304不锈钢材质 6.发热管采用800L不锈钢材质 7.零压功能（过压保护及泄压阀功能）； 8.具有水电联动功能； 9.采用的液位电极具有防止电腐蚀功能； 10.缺水或断电自动停止工作的功能； 11.设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护； 12.防干烧、防火阻燃、防漏电、防蒸汽、防开启五防安全技术和故障自动报警功能； 13.采用智能数码控制系统，具有定时开关机功能（一天内可调控3个时间段）、带有水位/温度显示、加热提示、温保提示、等数码一体化控制功能； 14.全自动运行（自动进水，自动加热，精准控温），全年无人值守。 |

# 第三篇  项目商务需求

## 一、服务期、地点

（一）服务期：合同签订后15个日历日内交货并完成升级改造、设备安装调试（改造期间不得影响学校的教学、工作和生活秩序）；托管运营期为3年。

（二）服务地点：重庆市沙坪坝区上桥二村11号重庆市科能高级技工学校。

## 二、报价要求

（一）竞标报价：本项目采用固定单价方式，供应商应自行踏勘现场了解项目基本情况，充分考虑影响报价的各项因素自行报价。成交价在合同有效期内不做调整，因供应商自身原因造成的漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）最高限价：热水服务限价0.045元/升，开水服务限价0.12元/升；超过最高限价的报价为无效响应。

## 三、质量要求

所有设备应符合国家标准要求。

## 四、踏勘现场

本项目不组织统一踏勘现场，由供应商自行踏勘。

1.供应商应踏勘现场以充分了解项目情况、周边道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长将不获批准。

2.踏勘现场发生的费用由供应商自理。

3.踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商自行负责。

## 五、其他要求

（一）本项目采用BOT合作模式，由成交供应商自行筹集资金建设，包括改造室内智能热水表部分、回水管网、软件管理平台等全部由成交供应商承担，后期运营的电费及日常管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）所产生的费用由成交供应商自行负责，采购人不承担任何建设和运营费用，

（二）采购人无偿提供1间房间给成交供应商作为服务点、常用配件仓库使用。

（三）运营期内水电费用由成交供应商承担，成交供应商每月按时向采购人缴纳水电费用（冷水按4.5元/吨，电价按0.54元/度；若出现政策性自来水（冷水）价及电价调整，按最新单价执行）。

（四）供应商需提供一站式服务，在合同履行期间派专人负责与学校联系沟通，了解学校需求，不断改善服务质量。

（五）系统兼容性与数据对接要求

本项目是对现有热水及开水系统进行升级改造。成交供应商建设的新管控平台、计量水控系统及远程监控系统，必须具备与学校现有相关管理系统（含身份认证、数据看板等）进行数据对接与融合的能力。对接所需的标准接口文档由学校在合同签订后提供，成交供应商负责免费开发对接模块并承担相关费用，确保运营期间历史数据的完整性与业务的无缝延续。

## 六、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

# 第四篇 评审办法

## 一、资格审查

由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书或自然人身份证（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.在近三年经营活动中没有重大违法记录、无失信记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无。 |
| 2 | 保证金 |  | 按照询比文件要求足额交纳保证金。 |

## 二、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足询比文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评审小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询比文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人或其授权代表的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询比文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本询比文件第二篇内容。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本询比文件第三篇内容。 |
| 5 | 询比有效期 | 响应文件内容 | 询比有效期为询比截止之日起90天。 |

（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按询比文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行价格、技术和商务评审。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（四）推荐成交候选人名单。

评审小组按评审后得分由高到低的排列顺序推荐排名前三的供应商为本项目成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。综合得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序；技术部分得分也相同的，按商务部分得分由高到低排序；商务部分得分也相同的，按报价部分得分由高到低排序，报价部分得分也相同的，由评审小组投票确定。

## 三、评审标准

| 序号 | 项目评分权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（20%） | 热水服务报价（15分） | 以满足资格、符合性审查的供应商中的热水服务报价最低报价为评审基准价，其热水服务报价价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 热水服务报价得分 = (评标基准价 / 供应商热水服务报价)×0.15×100 得分保留两位小数，第三位四舍五入。​ |
|  |  | 开水服务报价（5分） | 以满足资格、符合性审查的供应商中的开水服务报价最低报价为评审基准价，其开水服务报价价格分为满分5分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 开水服务报价得分 = (评标基准价 / 供应商开水服务报价)×0.05×100 得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分（70%） | 服务方案（70分） | 针对本项目的实际情况和特点提供服务方案，方案包括如下内容： 1.设计理念与管路科学性（10分） 理念先进，管路走向、管径计算与校区现状契合，预留扩容接口，图纸完整得10分；方案较合理，但细节或前瞻性一般得4-7分；方案笼统，未充分考虑现有建筑结构得0-3分； 2.防水工艺（穿墙孔/渗漏治理及运营期预案）（10分） 针对墙体渗漏有专项堵漏工法，运营期巡检维修流程清晰得10分；有常规防水措施得4-7分；仅简单描述，无具体工艺得0-3分。 3.热泵基础与配套（承重、管路电源、排水）（8分） 荷载验算严谨，水电路由明确，排水防积水措施周全得8分；方案基本可行得3-5分；缺乏计算或细节得0-2分 4.热泵机组配置合理性（8分） 机组数量、匹数与用水量匹配度高，考虑了备用与分时运行策略得8分；配置基本满足需求得3-5分；配置不合理得0-2分 5.施工组织（质量、安全、进度保障）（8分） 有三项专项方案，节点明确，交叉施工应对措施有力得8分；有基本保障措施得3-5分；内容空洞或不合理得0-2分 6.噪音与震动控制（8分） 选用低噪设备，有减振基础、柔性连接、隔音屏障等具体降噪设计得8分；有一般性控制措施得3-5分；无针对性方案得0-2分 7.高峰与极端天气保供措施（6分） 有大流量增压、蓄能水箱、错峰加热等具体技术手段，应对低温/酷暑预案详实得6分；有常规保障思路得3-5分；无实质内容或内容不合理得0-2分 8.开水机布局与给排水（6分） 点位避开人流密集区，排水防溢流设计到位，管线短捷得6分；布局基本合理得2-5分；规划粗糙或不合理得0-2分 9.托管运管管理方案（6分） 根据供应商提供的托管运营管理方案，对方案完善性，科学合理性，是否符合询比文件要求，能否保证项目正常运营等进行评审。 方案详细、全面、合理的得6分，方案比较详细、合理得2-5分，方案不太详细、不太合理得0-2分，未提供不得分。 |
| 3 | 商务部分（10%） | 类似业绩（10分） | 供应商每提供1个热水系统运营合同得5分，最高得10分。 备注：须提供合同复印件加盖供应商单位公章（合同必须为供应商和用户签定的合同，分包合同无效）。 |

说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

## 四、无效竞标条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效竞标：

- （一）响应文件未按询比文件要求签署、盖章的；

（二）供应商不具备询比文件中规定的资格要求的；

（三）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）供应商串通竞标的；

（五）法律、法规和询比文件规定的其他无效情形。

## 五、终止条款

出现下列情形之一的，应予终止本次询比活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对询比文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响询比公正的违法、违规行为的；

- （三）因重大变故，询比任务取消的。

# 第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）供应商

供应商是指响应询比、参加询比的法人或者其他组织。

（二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合询比文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对询比文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险

供应商没有按照询比文件要求提供全部资料，或者供应商没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞标被拒绝或评定为无效。

（四）法律责任

供应商违反相关规定的，将按规定追究供应商法律责任。

二、询比文件

询比文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。询比文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询比文件由询比邀请书；项目技术要求；项目商务需求；评审办法；供应商须知；合同；响应文件格式等七部分组成。

（二）代理机构对询比文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

（三）代理机构对已发出的询比文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有询比文件收受人。该澄清或者修改的内容为询比文件的组成部分。

三、响应文件

供应商应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评审小组对响应文件的评审。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与询比。

（三）询比有效期

询比有效期为询比截止之日起90天。

（四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询比文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或其授权代表签署确认。

5.电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达询比地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、询比

（一）询比应当在询比文件中“询比邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和询比时间，并将变更时间书面通知所有询比文件收受人。

（三）询比由采购人或代理机构主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，供应商不足三家的，不得询比。

（五）询比过程应由采购人或代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（六）供应商未参加询比的，视同认可询比结果。

五、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评审小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）定标程序

1.代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

3.成交供应商变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展询比活动。

六、成交

（一）采购人依法确定成交供应商后，代理机构以书面形式发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃资格的，应当承担相应的法律责任。

七、签订合同

（一）自成交通知书发出之日起三十日内和采购人签订合同，合同条款包括但不限于本项目的服务内容。所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件作实质性修改。但其他未尽事宜可由采购人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询比文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按询比文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

八、代理服务费

（一）本项目代理服务费为6000.00元（大写：人民币陆仟元整）。由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给代理机构。

（二）代理服务费缴纳账号：

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672611486

- 第六篇 合同

重庆市科能高级技工学校

空气能热水及开水系统改造升级服务项目合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，就重庆市科能高级技工学校空气能热水及开水系统改造升级服务项目合作事宜，达成如下一致协议，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1.1 项目名称：

1.2 工程地点：

二、合作方式及内容

2.1 本项目采用BOT建设模式，由乙方全额投资建设、改造空气能热水及开水系统，并负责改造后的整体托管运营；建设改造内容包括升级改造现有热水及开水系统，新建空气能热泵热水系统、开水供应系统，涵盖热水系统设备主机、宿舍内外供水管网、室内智能热水计量表、回水管网、软件管理平台、教学和生活区域开水器安装、寝室终端刷卡收费系统及其他相关全部设施设备；托管运营内容包括后期运营、日常管理、维修保养及设备更新（含产品升级换代）等；建设改造及运营期间的所有费用由乙方承担，甲方不承担任何建设、改造及后续运营相关费用。

2.2 服务期限：

（1）本项目改造工期为合同签订后    个日历日内交货并完成升级改造、设备安装调试（改造期间不得影响学校的教学、工作和生活秩序）；

（2）本项目托管运营期限为3年，即   年  月  日至  年  月  日（具体以学校开学、师生放假离校实际时间为准）。

2.3 合同期内，乙方享有本项目热水系统、开水系统的所有权，以及热水、开水水费的收益权。

2.4 热水、开水收费均按实际使用流量进行计量计费。

2.5 合同期内，教学区域外的热水及开水系统所产生的水、电费用由乙方全额承担；甲方为该系统安装独立水、电表，乙方需按时足额缴纳水电费，于每月15日前结清上一月度所产生的水、电费。若乙方逾期未缴纳，需按每日千分之五标准向甲方支付滞纳金。如遇水、电价格调整，甲方按水电管理供应部门调整后的价格收取费用（现阶段执行标准：自来水4.5元/吨、电0.54元/度，以上均以水电管理供应部门物价批文为准）。

2.6 乙方向甲方学生收取的热水费用标准为     元/升（热水指未与冷水混合的原生热水），开水费用标准为    元/升，严格按实际使用流量计量。甲方对热水、开水收费标准拥有监督权，将不定期抽查，若发现乙方收费高于本协议约定标准，甲方有权对乙方进行处罚，情节严重的，甲方可单方面终止本合同。如遇水、电价格调整，乙方可申请调整学生收费标准，具体调整金额由甲乙双方协商确定。

三、甲方责任

3.1 甲方负责将水电主接口接至本项目机组指定安装位置，保障接口正常使用。

3.2 甲方配合乙方开展学生宿舍楼热水及开水系统使用的相关管理工作，负责对学生进行用水用电规范教育管理；若发现学生人为损坏设备设施、恶意偷水等行为，甲方需及时对涉事学生进行教育和相应处罚，并将处理结果告知乙方。

四、乙方责任

4.1 热水温度保障：乙方需按季节设定机组热水出水温度，洗浴热水出水终端冬季（11月至次年4月）温度≥50度、夏季（5月至10月）温度≥45度。若水温未达到上述要求，乙方需立即自动启动补充系统调试至设定温度；若补充系统启动后水温仍低于规定标准，乙方需向学生补偿相关损失，或对该时段使用的热水免收费用。

4.2 供热时间安排：热水供应时间为每天不少于13小时，供水时间段6：00-10：00，12：00-14：00，17：00-24：00（在运行过程中，学校可根据实际情况提出运行时间调整方案）。寒暑假期间，乙方可根据留校学生实际情况微调供热时间，但需提前报甲方审批通过后方可实施；若遇甲方军训、短训人员入住及其他特殊情况，乙方须无条件按照甲方要求调整供热时间，保障正常供水。

4.3 设备维修及服务要求：（1）乙方对本项目所有设备及系统承担全部维护、修理责任，须安排专人驻校负责设施设备的日常检修、故障处理，杜绝安全事故发生，确保学生安全、正常使用热水及开水；（2）接到甲方或学生的报修通知、整改通知后，乙方须在4 小时内到场并有效解决问题；节假日期间，到场并有效解决问题时间不得超过8 小时；遇较大设备故障，有效解决问题时间不得超过24 小时；（3）乙方须安排专人在校处理学生日常投诉，对学生的投诉须在8 小时内予以正式回应；

（4）乙方工作人员在甲方学生宿舍内施工、提供服务时，须严格遵守甲方管理规定，做到文明施工、文明服务。

五、其他事项约定

5.1 若后续发生甲方男女生楼栋调整、楼栋居住人数调整等情况，乙方需根据实际变更情况制定单栋楼设备调整初步方案，提交甲方审批通过后，方可实施调整工作。

5.2 因热水温度、水质及开水设备等乙方原因导致的一切安全事故，均由乙方承担全部责任；乙方须在每个开水设施位置设置明显、规范的警示安全标识，标注操作规范及安全注意事项。

5.3 甲方教官、宿管老师使用热水，由乙方按约定用水量进行免费补助；甲方因临时特殊情况需要使用热水的，乙方可根据实际情况适当提供免费使用服务。

5.4 乙方在教学区域免费配置饮水设备21台，并负责该21台饮水设备的供水、供电线路安装。但日常维护费，使用过程中产生的水、电费以及零配件损耗费用，均由甲方承担。

六、合作期限

6.1 本合同合作期限为3年，自  年  月  日起至  年  月  日止；合同签订后，甲方保证乙方在合作期内可正常开展经营活动。

6.2本合同期满前1个月，甲方根据乙方提供的热水供应温度、水压、维修及时性、维修人员服务态度、对用水扣款出现异常后处理及时性、对热水收费价格等学生综合满意度达到80%以上情况下，甲方可选择与乙方续签合同。

七、合同争议的解决方式

本合同履行过程中发生的任何争议，由甲乙双方首先通过友好协商解决；若双方协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同终止条款及违约责任

8.1 因乙方自身原因，导致乙方无法按本合同约定为甲方提供热水、开水供应服务的，甲方有权单方面终止本合同，乙方须承担由此给甲方造成的全部损失及相应违约责任。

8.2 本合同签订后，乙方不得将本项目整体或部分转包给第三方；若发现乙方存在转包行为，本合同自动终止，且本项目所有设施设备所有权直接归甲方所有，乙方不得提出任何异议。

8.3 合同有效期内，乙方须在每个开水设施位置设置明显的操作使用规程及安全警示标志；若因乙方热水、开水设备自身原因（如电击、烫伤等）造成人身安全事故、后续经济纠纷，或给甲方造成重大社会负面影响的，甲方有权追究乙方全部责任，单方面终止本合同，且乙方须赔偿甲方的全部经济损失。

8.4 学生使用热水过程中，若一个月内某栋宿舍楼内水温有 3 天及以上达不到本合同约定标准，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。

8.5 学生使用热水、开水过程中，若发生一般性设备故障，乙方接报修后2天内未能及时修复、恢复正常使用的，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。

8.6学生在使用过程中损坏智能水表的，若水表可正常修复，甲方负责督促涉事学生向乙方支付设备维修费300元/块；若水表损坏严重无法修复，甲方负责督促涉事学生向乙方支付设备成本费500元/块。（赔偿金额的主要构成部分：设备费用、人工费用、辅助材料费用等）

九、合同生效

9.1 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章之日起正式生效。

9.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，可另行签订补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.3 本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人（签字）： |  | 法定代表人/委托代理人（签字）： |  |
| 签订日期： |  | 签订日期: |  |

# 第七篇 响应文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

供应商： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　  （签名或签章）

年   月   日

目 录

一、报价函

二、资格部分

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书或自然人身份证

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.基本资格条件承诺函

三、技术要求、服务需求响应差异表

四、商务部分

五、技术部分

## 一、报价函

致：重庆市科能高级技工学校（采购人名称）

我方（供应商全称：      ）已仔细阅读并充分理解了贵方关于     （项目名称）的询比文件全部内容，经审慎研究，决定参加本项目询比。

现正式报价如下：

热水服务报价：      元/升。

开水服务报价：      元/升。

我方郑重承诺：

我方报价已包含完成本项目第二篇、第三篇所述全部改造建设、叁年托管运营期、设备维护维修、耗材更换、以及系统对接等所产生的一切成本、费用和利润，且在合同期内不做调整。

我方报价未超过询比文件规定的最高限价。

我方已完全理解并接受询比文件中的全部条款、要求及评审办法。

我方承诺，本次询比有效期为自递交响应文件截止之日起90日历内。

我方同意按规定，及时、足额缴纳保证金。

我方确认，未为本项目提供整体设计、规范管理、检测等服务，不存在法律、法规规定的禁止参与投标的情形。

若我方成交，将严格按照本报价、询比文件要求及我方响应文件的承诺，与贵方签订合同，并全面履行合同义务。

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：         （签名或签章）

日期：       年    月     日

## 二、资格部分

### 1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书或自然人身份证。

### 2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：                              ；

单位性质：                                ；

地址：                                    ；

成立时间：          年        月        日

姓名：     性别：    年龄：     职务：     系  （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日期：    年    月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权委托书

本人     （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人：                           （签名或签章）

身份证号码：                            ；

授权委托人：                           （签名或签章）

身份证号码：                            ；

日期：       年       月      日

委托代理人身份证正、反面复印件

注：1.法定代表人参加询比活动并签署文件的不需要授权委托书，只须提供法定代表人身份证明和身份证复印件；非法定代表人参加询比活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及身份证复印件。

### 3.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人、代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：              （盖单位公章）

日期：    年    月    日

## 三、技术要求、服务需求响应差异表

| 序号 | 询比文件要求 | 供应商应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：              （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：         （签名或签章）

日期：    年    月    日

注：1.本表对“第二篇 项目技术要求”、“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行逐条比较和响应；“差异说明”处逐条应答“满足”或“不满足”，如应答“不满足”，则其响应文件将被否决。

2.本表可扩展。

## 四、商务部分

- （注：按第四篇评审办法中商务部分评审要求提供资料）

## 五、技术部分

- （注：按第四篇评审办法中技术部分评审要求编制，格式自拟）

- （结束）