重庆市科能高级技工学校

校园网络及智慧校园改建合作邀请书

二〇二六年七月

第一篇 合作评选概况

重庆市科能高级技工学校上桥校区评选未来三年网络运营维护校企合作伙伴，校企合作伙伴为学校提供技术、资金和其他附加值配合学校完成网络和智慧校园的升级改造；学校保障校企合作伙伴在学校发展市场的专属权。

- 合作评选内容

| 合作评选内容 | 校企合作时限 （时间段） | 校企合作伙伴（名） |
| --- | --- | --- |
| 评选网络运营校企合作伙伴投资为学校完成网络和智慧校园升级改造及运维 | 2026.8.21- 2029.8.20 | 1 |

校企合作伙伴投资为学校完成网络和智慧校园升级改造及运维的费用，包含校园网络改造、智慧校园改造和运维中的设备购置费、安装费、运输费、劳务费、材料费、安全费、保险费、人工费和各种税费等所需改造建设费用。

- 二、评选资格

（一）评选方为具备网络搭建、智慧校园建设、网络运营的公司企业，包括旗下的分支机构。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、合作评选有关说明

（一）评选响应文件递交地点：重庆市科能高级技工学校201会议室。

（二）评选响应文件递交开始时间：2026年7月15日北京时间14：30。

（三）评选响应文件递交截止时间：2026年7月15日北京时间15：00。

（四）评选响应文件评审时间：2026年7月15日北京时间15：00。

（五）合作评选地点：重庆市科能高级技工学校校办212会议室。

（六）合作协议签订

1.合作评选响应文件评审结束后，当场宣布评审排序结果。评审排序结果报经学校研究决定后，向确定的第一候选合作方发出《合作通知书》。

2.第一候选合作方应当自收到《合作通知书》之日起5个工作日内与学校签订合作协议，逾期不签，视为自动放弃合作。若第一候选合作方放弃合作，学校可向第二候选合作方发出《合作通知书》，第二合作候选方应当自收到《合作通知书》5个工作日内与学校签订合作协议。

- 四、联系方式

采购人：重庆市科能高级技工学校

联系人：孙老师

电  话：18580069488

地  址：重庆市沙坪坝区上桥二村11号

第二篇  项目技术要求

- 合作总体内容

（一）校园互联网专线及通讯

1.提供一条互联网专线带宽1.5G，峰值达到70%时，再行免费扩容，每次扩容带宽不少于200M，保障校园网络畅通。

2.提供一条普通宽带线路，带宽速率不低于1500M。

3.为教职工提供优惠的通讯方案。

（二）中心机房搬迁及改造

1.搬迁学校中心机房，对现有中心机房内的所有设备、业务进行搬迁，并对新中心机房进行标准化机房改造；原有管道、桥架及线路进行规整优化。

2.对机房内网络及原运营商提供的安全设备全部进行升级授权，授权时限3年。

3.按照校方的需求，重构学校网络及安全策略。

4.提供磁盘阵列，配置20T硬盘48块，需与学校原监控系统对接。

（三）云桌面

1.在信息中心楼新建云桌面机房四间，共计240个点位。

2.对信息中心楼四间云桌面机房新建配置学生电脑桌椅236套，教师讲台4套。

3.对配置云桌面的四间机房配置音响扩音系统。

（四）机房装饰装修

1.对信息中心楼8间机房进行标准机房环境改造。

（五）其他服务

1.配置专业技术员为采购人提供通信、网络应急服务。

2.每年春秋季迎新报到期间，为校方提供相关广宣物料及接站服务。

3.为校方重大的校园活动提供帐篷、广宣等物料支持。

4.承诺在建设完成后能保证学校现有的信息化物业能够正常运行。

- 二、项目技术要求

（一）校园互联网专线及通讯

1.网络出口建设需求

为保障项目网络出口稳定、高速、冗余运行，满足日常业务访问、数据传输及峰值负载使用需求，本次网络出口需配置互联网专线、普通宽带双线路，并支持动态带宽扩容，具体要求如下：

1.1 互联网专线配置要求

需提供1条互联网专线，线路带宽标准不低于1.5G，实行上下行带宽对等传输模式，保障数据上传、下载速率均衡稳定。

需提供13个互联网固定公网IP地址，满足业务系统公网映射、设备外网访问、业务备案等使用需求。

1.2 普通宽带配置要求

需配套提供1条普通宽带线路，带宽速率不低于1500M，作为网络出口补充链路，分担日常网络负载。

1.3 动态带宽扩容要求

为应对业务流量峰值增长，保障网络运行质量，当现有线路带宽使用量的峰值达到70%及以上时，供应商需主动提供带宽扩容服务，单次扩容标准如下：

互联网专线：单次扩容带宽不低于200M；

2.网络核心技术指标要求

本次搭建的网络出口系统需具备高可用、低时延、低丢包的性能优势，同时配备冗余备份机制，全面保障业务持续稳定运行，具体技术指标如下：

2.1 网络可用性指标

网络整体全年可用性不低于99.99%，最大限度降低网络中断时长，保障业务不间断运行。

2.2 网络时延指标

网络访问各主流门户网站平均时延≤40ms，保障日常办公、网页访问、业务交互的高效性；

通过供应商网络跨运营商访问互联网资源，平均时延≤70ms，保障跨网业务传输流畅。

2.3 网络丢包指标

整体业务数据传输丢包率≤1%，避免数据丢失、业务卡顿、重传延迟等问题；

跨运营商互联网资源访问丢包率≤1%，保障跨网数据传输完整性与稳定性。

2.4 链路冗余备份要求

整套网络出口需配置主备双路由冗余保护链路，形成双线备份架构。当主用线路出现中断、卡顿、故障等异常问题时，可通过调整路由策略快速切换至备用线路，快速恢复网络出口通信，规避单线路故障导致的全网中断风险，保障业务连续性。

（二）中心机房搬移及改造

解决中心机房现有的环境控制不达标，供电无保障，空间容量饱和的问题，打造更适宜学校现行使用的中心机房。

1.环境优化

对机房进行封闭精装，实现恒温恒湿、无尘环境；安装2 台 3P 精密空调（一主一备），将机房温度稳定控制在 23±2℃，保障设备散热需求。

2.供配电系统升级

采用双回路市电 + UPS供电模式，设备供电与空调、照明供电独立分离，互不干扰。

配置专用市电配电箱、UPS 配电箱，UPS 供电满足核心设备3小时不间断续航。

供电线路采用阻燃线缆，配备过流、过载保护，预留扩容容量，保障供电安全稳定。

3.防雷接地系统建设

按国家C 级雷电防护标准设计，构建完善防雷体系。

机房设备、机柜、金属管线等做等电位连接，接地电阻≤4Ω，保障设备防雷、防静电安全。

分级安装保护器（UPS配电箱 60KA、市电配电箱 40KA、UPS 输出端 20KA），全方位防护雷电冲击。

4.规范综合布线

实行电源线、信号线、光纤三线分离，避免干扰，布线顺直、绑扎整齐、标识清晰。

新增 600mm 宽双层走线架 + 400*150 光纤槽道，分层敷设电力、弱电、光纤线缆，布局合理、维护便捷。

线缆两端统一标签，明确始止端点，线序颜色规范区分，便于日常管理。

5.设备迁移保障

机房装修完成后，由合作商负责将现有机房设备、业务安全迁入新建机房，保障学校业务中断时间最短。

（三）云桌面

为学校提供240个点位的云桌面，保障学校四间机房的教学使用。

1.云桌面品牌选择市面上一线主流品牌。

2.云桌面包含全套硬件和配套软件，软件需能满足学校教学使用的需求。

3.云桌面236个点位为学生使用点位，4个点位为教师使用点位。

4.云桌面选择瘦终端模式，后台服务器≥4台,GPU卡配置≥5张企业级物理显卡，单张显卡提供显存容量≥10G。

5.云桌面配置需满足学校教学环境对配置的需求，符合学校2D、3D教学环境的使用，使用过程中配置不达标，免费再次升级硬件配置。

6.显示器选择27寸屏幕，配置有线键盘鼠标套组。

7.配置全部外围设备，保证云桌面机房能够正常使用。

8.对部署云桌面的四间机房配置音响扩音系统。

（四）机房环境改造

对信息中心楼8间机房进行符合国家对教学使用机房标准的环境改造。

具体施工内容：

天棚扣板灯更换：更换600×600mm扣板灯具。

墙面基层及乳胶漆施工：铲除原墙面局部基层，重新批刮腻子、涂刷乳胶漆。

地面防静电地板安装：铺设600×600×15mm防静电地板。

电气及插座施工：所有管线敷设在静电地板下桥架内，每张学习桌安装2个明装插座。

线路规整：按校方要求对教学使用机房内的电路进行规整，符合机房对电的使用要求。

第三篇  评审办法

- 一、评审方法

本项目采用符合性评审和竞争性评审相结合的方式进行。

- 符合性评审

评标小组对合作方提交的合作响应文件进行符合性评审，以确定其是否满足评审资格。符合性评审不合格的不进入竞争性评审。*为必备条件，无*号为可选择项，不出具视为不开展建设，在竞争性评审中不予得分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *供应商执照 | 供应商营业执照复印件盖公章 |
| 2 | *法人授权书 | 法定代表人和其授权代表人的签字、盖公章 |
| 3 | *合作响应文件 | 合作响应文件完整，签字、盖公章 |
| 4 | 校园互联网专线及通讯技术要求 | 承诺函/证明材料，盖公章 |
| 5 | 中心机房搬移及改造建设方案 | 方案，盖公章 |
| 6 | 业务稳定性要求 | 承诺函，盖公章 |
| 7 | 云桌面建设技术要求 | 证明材料，承诺函，盖公章 |
| 8 | 机房环境改造建设方案 | 方案，盖公章 |
| 9 | 其他服务相应要求 | 承诺函 |
| 10 | CNAS或CMA认可的第三方测试互联网DDOS攻击流量清洗能力峰值证明文件 | 证明文件，盖公章 |
| 11 | CNAS或CMA认可的第三方测试互联网DDOS攻击流量清洗节点（防护中心数量）证明文件 | 证明文件，盖公章 |
| 12 | CNAS或CMA认可的第三方测试防护中心覆盖省份数量证明文件 | 证明文件，盖公章 |
| 13 | 安全领域DDOS防御/防护能力相关软件著作权证书 | 软件著作权证书，盖公章 |
| 14 | 中国信息通信研究院和SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会认可的测试证明文件 | 证明文件，盖公章 |
| 15 | 中国信息通信研究院和中国通信标准化协会认可的测试证明文件 | 证明文件，盖公章 |
| 16 | 设备移交承诺书 | 承诺书，盖公章 |
| 17 | 企业力量要求的投标人认证证书 | 认证证书，盖公章 |
| 18 | 团队要求的项目经理资质证书及近三个月投标人为其缴纳的社保证明 | 资质证书，社保证明，盖公章 |

2.竞争性评审

竞争性评审总分为100分，各合作方通过30分钟时间对各建设方案进行讲解，专家组和评审组按照方案讲解情况、提问应答情况和评审标准及分值进行评审。

- 评审标准及分值

*为必备条件，不响应*内容视为弃权处理。

| 建设指标及评分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 评分标准 | 分值 |  |  |  |
| 1 | 校园互联网专线及通讯技术要求 | 提供1条专用互联网专线，线路带宽标准不低于1.5G，实行上下行带宽对等传输模式，保障数据上传、下载速率均衡稳定。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  | 0-20分 |  |
|  |  | 提供13个互联网固定公网IP地址，满足业务系统公网映射、设备外网访问、业务备案等使用需求。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 需配套提供1条普通宽带线路，带宽速率不低于1500M，作为网络出口补充链路，分担日常网络负载。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 当现有线路带宽使用量峰值达到70%及以上时，供应商需主动提供带宽扩容服务，单次扩容标准如下：互联网专线：单次扩容带宽不低于200M，提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 网络整体全年可用性不低于99.99%，最大限度降低网络中断时长，保障业务不间断运行。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 网络访问各主流门户网站平均时延≤40ms，保障日常办公、网页访问、业务交互的高效性； | 2分 |  |  |  |
|  |  | 通过供应商网络跨运营商访问互联网资源，平均时延≤70ms，保障跨网业务传输流畅。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 整体业务数据传输丢包率≤1%，避免数据丢失、业务卡顿、重传延迟等问题。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 跨运营商互联网资源访问丢包率≤1%，保障跨网数据传输完整性与稳定性。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 整套网络出口需配置主备双路由冗余保护链路，形成双线备份架构。当主用线路出现中断、卡顿、故障等异常问题时，可通过调整路由策略快速切换至备用线路，快速恢复网络出口通信，规避单线路故障导致的全网中断风险，保障业务连续性。提供承诺函/证明材料。 | 2分 |  |  |  |
| 2 | 中心机房搬移及改造建设方案 | 投标人须对搬迁连续性、数据完整性及施工规范性负责，自行踏勘，要求提供以下方案 |  |  |  | 0-15分 |
|  |  | ①施工组织方案（需包含设备割接、线路割接的完整实施流程） 提供方案，方案不完整、不满足采购人现行需求或未提供不得分。 | 1分 |  |  |  |
|  |  | ②提供完整的割接方案。按照1.现状分析（含网络拓扑图、管道路由图）；2.割接预案（含线路规划、布放、拆除全流程）；3.风险应对方案；4.临时保障措施；5.施工进度计划；6.人员安排；7.施工质量管理体系，以上7个核心模块提供完整割接方案。 7个核心模块方案完整且满足采购人现行需求得12分，有1个核心模块方案不完整或不满足采购人现行需求得7分，2-3个核心模块方案不完整或不满足采购人现行需求得2分，其余不得分。 | 12分 |  |  |  |
|  |  | ③备品备件保障方案（提供针对本次搬迁项目涉及的所有设备所制定的完整的应急备件清单，并提供承诺将对应备件放置于项目现场） 提供方案，方案不完整、不满足采购人现行需求或未提供不得分。 | 2分 |  |  |  |
| 3 | 业务稳定性要求 | 为保证核心业务正常运行，实现项目实施过程中零中断，数据零丢失，系统割接后正常运行。投标人需承诺： 1、中标后与原产权单位协调设备处置方案，完成数据备份。 2、线路割接：重新规划线路，负责新线缆布放及旧线缆拆除。自行与产权单位沟通管道、桥架可用性，不可用时须重建。 3、其他：完工后提交竣工图纸及测试报告。 提供承诺函。 | 0-5分 |  |  |  |
| 3 | 云桌面建设技术要求 | 选择市面上一线主流品牌。 | 2分 |  |  | 12分 |
|  |  | 后台服务器数量≥4台，GPU卡配置≥5张企业级物理显卡，单张显卡提供显存容量≥10G。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 云桌面硬件配置最优得8分，配置第二得3分，配置第三得1分，其余不得分。 | 8分 |  |  |  |
| 4 | 机房环境改造建设方案 | 根据机房装饰装修建设要求，提供整体建设交付方案，方案应包含①工程情况及现状问题分析、②施工组织与人员架构③施工准备④施工进度计划⑤应急处理预案。针对上述五个核心模块进行描述，要求方案逻辑结构清晰，贴合采购人现行情况。 缺少一个方案扣一分，最低得0分。 | 0-5分 |  |  |  |
| 其他标准及评分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准 | 评分标准 | 分值 |  |  |  |
| 1 | 运营商网络安全能力 | 具备互联网DDOS攻击流量清洗能力峰值不小于14T | 2分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 具备互联网DDOS攻击流量清洗能力峰值不小于17T | 5分 |  |  |  |
|  |  | 具备互联网DDOS攻击流量清洗节点（防护中心数量）不少于50个 | 2分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 具备互联网DDOS攻击流量清洗节点（防护中心数量）不少于70个 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 投标人防护中心覆盖省份数量不少于20个 | 2分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 投标人防护中心覆盖省份数量不少于30个 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 具备安全领域DDOS防御/防护能力相关软件著作权证书1个 | 2分 | 0-5分 |  |  |
|  |  | 具备安全领域DDOS防御/防护能力相关软件著作权证书2个 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 具备较高广域网络组网技术能力和智能化技术演进能力，在自动化部署、服务质量保证、用户自助管理、链路质量检测、故障诊断等方面具备整体解决的能力。 | 0-5分 |  |  |  |
| 3 | 设备移交 | 承诺三年合作期满后，云桌面、机房新建等基础建设不得拆除，提供给学校继续使用。提供承诺函。 | 3分 | 0-3分 |  |  |
| 4 | 企业力量 | 投标人同时具备ISO9001、ISO14001、ISO22301认证证书，得3分，缺少一个证书扣1分，最低得0分。 | 3分 | 0-3分 |  |  |
| 5 | 团队要求 | 投标人本次项目经理具备信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部/工业和信息化部颁发），ITSS信息技术服务标准应用经理（中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发），网络工程师（中级）（人力资源和社会保障部/工业和信息化部颁发/职称改革办公室颁发）。缺少一个资质扣四分，最低得0分。 | 12分 | 0-12分 |  |  |

- 评审记分标准

每位合作方最终得分=（评审组每位评审分数之和/评审组人数）*60%+（专家组每位专家分数之和/专家组人数）*40%

按合作方最终得分从高至低排序确定合作候选排序。

第四篇  服务（商务）要求

- 一、合作时间

合作期3年，自2026年8月21日至2029年8月20日。

- 二、建设周期

建设项目确定为一次性、整体性项目，不能分割为多期建设。自双方合作协议签订后，从项目主体建设到双方验收通过之止日为建设周期，建设周期不超过2026年9月21日。合作方须在约定的建设时间内建设完成，验收通过后，方可投入运行。达不到验收标准的，应当限期整改；半年整改不合格的缩短合作期1年；1年内整改不合格的，学校有权单方面终止合作协议，且建成的网络和安装的设施设备不得拆除。

当出现不可抗拒因素（如法律法规、严重自然灾害等）影响时，由合作方提出申请，经学校同意后可适当延长建设周期。

- 三、承诺保障

本次校企合作伙伴遴选，各参与方所提供的材料和承诺函必须真实有效，材料如有造假取消校企合作伙伴资格，承诺函所承诺相关事项如在实施过程中没有兑现承诺，参与方进入学校失信黑名单，10年内不再与失信方开展任何合作和项目建设。

本次校企合作伙伴遴选，中标方必须按照投标文件响应承诺的内容严格履约执行，如未按应标材料承诺的内容履约，招标方有权取消中标资格，并追究中标人的损失赔偿责任。

本次校企合作伙伴遴选，合作伙伴需承诺对校方的投入资金必须大于在校的营运额，并提供相关的发票或凭证作为依据，如投资金额未达到在校方的营运额，10个点以内减少合作一年，10个点到30个点之间减少合作两年，大于30个点取消合作资格。